Ceceminsko – intenzifikace ČOV

a dostavba tlakové kanalizace

stavební připravenost ze strany občanů

1.	Specifikace přívodu el. energie pro skříně ovládání čerpadel – zajišťuje uživatel

Přívod musí být veden z místa, kde není možno zaměnit fáze, tj. nejlépe z hlavního rozvaděče.

V hlavním rozvaděči bude osazen  3f  jistič min. 13B/400V.

Pozor! Ve skříni ovládací automatiky je osazen proudový chránič s následujícími parametry:  Un= 400V, In = 25A, IΔn = 0,03A, typ AC (popř. A). V případě instalovaného centrálního proudového chrániče v objektu je nutno zachovat jejich vzájemnou selektivitu nebo lépe přívod NN zapojit ještě před stávající proudový chránič.

V opačném případě může docházet při provozu zařízení tlakové kanalizace k výpadkům hlavního proudového chrániče v objektu!

Přívodní kabel z hlavního rozvaděče po skříň ovládací automatiky čerpadla bude proveden dle platných norem.

Přívodní kabel bude vyveden v místě předpokládaného umístění ovládací automatiky čerpadla s rezervou cca 0,5m.

Skříň ovládací automatiky je možno umístit na fasádu, částečně zapustit do fasády (provede uživatel),

nebo osadit na stojan umístěný v blízkosti čerpací šachty. V případě osazení ovládací automatiky na stojan bude přívodní kabel přiveden ke stojanu s rezervou cca 2m. Doplatek za pozinkovaný stojan

je 800,-Kč + DPH.

Obecně platí:  CYKY-J  5 x 2,5  při uložení kabelu pod omítku, do lišty nebo do chráničky

– maximální délka 50m

CYKY-J  5 x 4    při uložení kabelu v zemi

Součástí provedeného přívodu NN musí být rovněž revizní zpráva.

Vzdálenost skříně ovládací automatiky od čerpací šachty je maximálně 7m.

Skříň ovládací automatiky bude umístěna v místech s možností každodenní kontroly optické signalizace ve výšce cca 1,2 až 1,5m nad terénem. Není ji možno umístit níže než 0,6m nad

terénem!

Jako nevhodné pro umístění ovládacích automatik jsou sklepy, špajzy, garáže a

prostory, kde se uživatel každodenně nepohybuje. V případě údržby nebo servisu zařízení je nutno zpřístupnit veškeré prostory, kde se nacházejí zařízení technologie tlakové kanalizace, z tohoto důvodu je vhodnější umístění ovládacích automatik

z vnější části objektu.

Instalaci přívodu el. energie pro skříně ovládacích automatik čerpadel svěřte raději odborné firmě.

Přívod musí odpovídat platným technickým normám.

Přívod elektrické energie je třeba provést ještě před vystrojením čerpací šachty technologií z důvodu jejího odzkoušení a revizí. Nejvhodnější doba pro realizaci přívodu je po usazení čerpací šachty a uložení chráničky kabelů, z čehož je zřejmé, kde bude skříň ovládací automatiky umístěna.

V případě požadavku na instalaci skříní ovládacích automatik do fasády, si zhotovte otvor 
o rozměrech: min 27x27x8 cm (v x š x h) a od jeho středu kolmo dolů drážku pro chráničku min.

7 x 7 cm (š x h). Zhotovení a zapravení otvorů provede uživatel.

V případě, že do objektu není přiveden 3-fázový přívod el. energie, budou stanoveny podmínky pro stavební připravenost na základě posouzení stavu stávající elektroinstalace. Stejně tak budou individuálně stanoveny podmínky stavební připravenosti pro objekty, kde bude instalována zesílená čerpací technologie. Požadavek na konzultaci nebo upřesnění v těchto případech sdělte zástupci zhotovitele stavby.

2.  Připojování odpadních vod z objektu na čerpací šachtu – zajišťuje uživatel

### Připojení odpadních vod z domu do čerpací šachty bude možné až po uvedení kanalizace a ČOV do provozu. O tomto termínu bude informovat OÚ Lhota.

### Čerpací šachta je určena pouze pro splaškové vody z domácností. V žádném případě nelze svádět do čerpací šachty dešťové vody, povrchové vody, vody s příměsí abraziv, tukové vody a odpady z hospodářských budov.

Gravitační potrubí z domu, bude napojeno na PVC potrubí KG DN 150, které je již vyvedeno z čerpací šachty v předpokládaném směru a hloubce napojení.  Tato dimenze potrubí je pro přívod odpadních vod dostateční a je na ni možno zredukovat stávající potrubí menších dimenzí. Je-li z připojovaného domu vyvedeno více odpadních potrubí, je nutno tato potrubí spojit před zaústěním do čerpací šachty.

Na konec gravitačního potrubí v čerpací šachtě je vhodné nainstalovat koleno 90°otočené směrem dolů, čímž dojde k usměrnění proudu splašků a zabrání se jejich rozstřiku po zařízeních čerpací šachty.

Čerpací šachta, technologické vybavení čerpací šachty, chránička kabelů technologie tlakové kanalizace a výtlačné potrubí z čerpací šachty je dodávkou stavby.

Občané si zajišťují na svoje náklady přívody elektrické energie včetně revize pro skříně ovládání čerpadel a přepojení odpadů z domu na připravené potrubí u čerpací šachty.

Zde přidáváme tři kontakty na elektrikáře v abecedním pořadí, které občané můžou a nemusí využít:

Jiří Kolínský, Lhota, 724 132 110

Ota Kohl, Čečelice, 732 145 172 (realizoval přípojky ve Všetatech)

Václav Tomášek, Sudovo Hlavno, 602 295 481 (realizoval přípojky v Sudově Hlavnu)